



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image1.emf] 


_1329746923.doc
[image: image1.jpg]ZERCICE

. , ~§ -0~ 200
Zdravotni tstav se sidlem v Praze L
Centrum hygienickych laboratoii & Pﬂjal:
A Zku$ebni laboratof & 1382 akreditovana CIA +
L1382 Jasminova 2905/37, 106 00 Praha 10
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 1555/2010
Zakaznik : Obec Zer¢ice Cislo zakézky : 1081

Cislo objednavky : -
Dildi objednavka : -

294 46 Zercice Prijem vzorku : 24.2.2010
Vysetieni vzorku : 24.2.2010- 1.3.2010

Vzorek ¢islo : 2514
Datum odbéru: 24.2.2010
Cas odbéru : 9:10

Oznadeni vzorku : 3
Misto odbéru : Kobylnice ¢p. 41
p. Horak, kuchyn, drez
Matrice : voda pitnd, vodovod
Vzorkoval : Nehasilova Pavla, Dis.
Metoda vzork.:  SOP VZ KO 001
Zpisob odbéru :  jednorazovy odbér
Ukel odbéru : kontrola
Rozsah analyzy :  Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb., kraceny rozbor

Mistni méreni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Pouzita metoda | Nejistota

chlor volny 0.05 mg/l max.0,30 A | SOP KO 008 (CSN ISO 7393-2) +20 %

Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni

| Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit | TYH Pouzita metoda | Nejistota
amonné ionty <0,06 mg/I max.0.50 A | SOP KO 002 (CSN ISO 7150-1) * -
barva <5 mg/l Pt max.20 A | SOP KO 004.01 (CSNEN SO * -
il - 7887)
dusitany | <0,005 mg/l | max.0,50 A | SOP KO 010 (CSN EN 26 777) * | -
dusi¢nany 32 il mg/l | max.50 | A | SOP KO 009 (CSNISO 7890-3) * | =10 %
CHSK-Mn 1.9 mg/l max.3.0 A | SOPKO 016 (CSN EN ISO +20%
| N | 8467. zména Z1) |
elektricka 98.4 mS/m max.125 A | SOPKOO11 (CSN EN 27888)  * +5 %
piijatelny | prijatelny | A | SOPKO 062 (INV 757340) | -
7.0 - 6.5-9.5 | A | SOPKO 033 (CSNISO 10523) | 0.2
0,38 ZF(n) max.5 A | SOP KO 044 (CSN EN ISO i £20%
7027) - -~
Fe (zelezo) <0.030 mg/l | max.0.20 A | SOPKO 051 (CSN IS0 6332)  * -

VysledKky zkouseni - mikrobiologické vySetieni

| Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit Nejistota
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max.0 / S()P K() 90() (CSN EN lSO 3 -
S I 9308-1) Gl
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP KO 900 (( NEN»ISO 7 -
- ) - 9308-1) “\
pocty kolonii pii 22°C 0 KTJ/ml max.2x10> | A | SOP KO 908 QK'SN EN IS(i & -
6222) % |

Protokol &. 1555/2010 Strana’l /2







_1329746922.doc
[image: image1.jpg]Vysledky zkouseni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel Hodnota JgdnotI;a *Limit TYH Pouzitda metoda 7 | Nejistota
pocty kolonii pti 36°C 3 KTJ/ml max.20 A | SOP KO 908 (CSN EN ISO J -
6222)

* Limit (zdroj pro provedeni interpretace) :
Vyhlaska €. 252/2004 Sb. ve znéni pozdg&jsich predpist
Ukazatele oznacené "!" jsou mimo limit.

Poznamka k odbéru : Odbér vzorku je predmétem akreditace.

Misto provedeni zkouSky (pracovisté) :
(3) analyzy provedeny pracovistém Kolin (U Nemocnice, 280 02 Kolin), tel. 321 739 013

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovana zkouska

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorki.

Bez pisemného souhlasu laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Laboratof na pozadani poskytne Gdaje o pouzitych metodach a souvisejicich piedpisech.

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifena nejistota s koeficientem rozsireni k=2,
coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 %.

Uvédéna nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

Vedouci CHL : Galova Pavla, Ing.

Kontroloval : Radonska Hana Ing.
Protokol vyhotovil: Lozkova Ludmila
Pocet stran: 2

Dne: 1.3.2010 / /
Ing. Hana Radonska ’
zéastupce vedouci Centra hygienickych laboratoii








